СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Муниципального образования

«Дубровское гороское поселение»

Директор                                                              О.А. Полякова

Брянск 2013 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.	3

Раздел 1 Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа.	7

1.2. Характеристика системы теплоснабжения

Муниципальное образование  городское поселение сельское поселение.	19

Раздел   2   Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.	26

Раздел 3 Перспективные балансы теплоносителя.	45

Раздел 4 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.	45

Раздел 5 Предложения по строительству, реконструкции тепловых сетей.	46

Раздел 6 Перспективные топливные балансы	49

Раздел 7 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.	49

Раздел 8 Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	50

Раздел 9 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.	55

Раздел 10 Выявления бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию.	66

Список используемых источников	67

# Введение.

Проектирование систем теплоснабжения городского поселения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития городского поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 2027 года.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами инфраструктуры города, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве предварительного проектного документа по развитию теплового хозяйства городского поселения принята практика составления перспективных схем теплоснабжения.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы тепло-снабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных её частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района. При централизации теплоснабжения только от котельных не осуществляется комбинированная выработка электрической энергии на базе теплового потребления (т.е. не реализуется принцип теплофикации), поэтому суммарный расход топлива на удовлетворение теплового потребления больше, чем при теплофикации.

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения значительному усовершенствованию подвергаются системы децентрализованного теплоснабжения, в основном, за счёт развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей газа непосредственно в квартиры жилых зданий, где за счёт его сжигания в топках котлов, газовых водонагревателях, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения Дубровского городского поселения до 2032 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23.Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей.

При проведении разработки использовались «Требования к схемам теплоснабжения» и «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», предложенные к утверждению Правительству Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона «О теплоснабжении», РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов РФ», введённый с 22.05.2006 года взамен отмененного  Эталона «Схем теплоснабжения городов и промузлов», 1992 г., а так же результаты проведенных ранее на объекте энергетических обследований, режимно-наладочных работ, регламентных испытаний, разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической отчетности.

Технической базой разработки являются:

– генеральный план развития городского поселения до 2032 года;

– сетевой график объектного ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства в Дубровском городском поселении до 2032 года;

– проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (ТС), насосным станциям, тепловым пунктам;

– эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);

– материалы проведения периодических испытаний ТС по определению тепловых потерь и гидравлических характеристик;

– конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

– материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии.

– данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам контроля режимов отпуска и потребления топлива, тепловой, электрической энергии и воды (расход, давление, температура);

– документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действую-щие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.);

– статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

# Раздел 1 Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа.

Ду́бровка – посёлок городского типа, административный центр Дубровского района Брянской области России. Расположен на реке Сеще, притоке Десны. Железнодорожная станция на линии Брянск-Смоленск, в 81 км к северо-западу от Брянска. Климат территории умеренно-континентальный, характеризующийся сравнительно теплым летом и умеренно холодной зимой. Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория по климатическому районированию относится к строительно-климатической зоне IIB. Расчетная температура для проектирования отопления равна -26, вентиляции соответственно -2,3, при скорости ветра 4,7 м/с. Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии за 2012 год составил 12493,08 Гкал (табл. 1, рис. 1).

Таблица 1

| Показатели | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Выработка, Гкал | 20592,8 | 19774,9 | 20438,3 |
| Отпуск с коллекторов, Гкал | 20115,1 | 19316,2 | 19964,9 |
| Полезный отпуск, Гкал | 15736,71 | 14285,76 | 12493,08 |

В табл. 2. представлены номера кадастровых кварталов на основании данных Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. Площадь составляет более 33,6 квадратных километров. Численность населения поселения насчитывает 9332 жителей.

Рисунок 1 динамика производства тепловой энергии котельными

Дубровского городского поселения

Кадастровые номера кварталов, входящих в состав Дубровского городского поселения

Таблица 2

Котельная микрорайон №1

| Код абонента | Абонент | Наименование потребителя | Адрес потребителя | Кадастровый номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60005 | ИП ЕРОХИНА НАДЕЖДА ПЕТРОВНА | МАГАЗИН | МИК-ОН №1,Д.37 | 32:05:110302 |
| 60016 | МУЗ ДУБРОВСКАЯ ЦРБ | ПОЛИКЛИНИКА | М/Р-ОН № 1 | 32:05:110303 |
|  |  | ЛЕЧЕБНЫЙ КОРПУС | М/Р-ОН № 1 | 32:05:110303 |
|  |  | ГАРАЖ | М/Р-ОН № 1 | 32:05:110303 |
|  |  | ИНФЕКЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | М/Р-ОН № 1 | 32:05:110303 |
|  |  | МОРГ | М/Р-ОН № 1 | 32:05:110303 |
|  |  | ПИЩЕБЛОК | М/Р-ОН № 1 | 32:05:110303 |
|  |  | ПРАЧЕЧНАЯ | М/Р-ОН № 1 | 32:05:110303 |
|  |  | ПРИСТРОЙКА К ИНФЕКЦ.КОРПУСУ | М/Р-ОН № 1 | 32:05:110303 |
| 60026 | ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ДУБРОВСКОГО РАЙОНА | ШКОЛА № 2 | П.ДУБРОВКА | 32:05:110305 |
|  |  | МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА | П.ДУБРОВКА | 32:05:110305 |
|  |  | ХОЗ.КОРПУС | П.ДУБРОВКА | 32:05:110305 |
|  |  | ГАРАЖ | П.ДУБРОВКА | 32:05:110305 |
|  |  | МАСТЕРСКАЯ | П.ДУБРОВКА | 32:05:110305 |
|  |  | СПОРТ.ЗАЛ | П.ДУБРОВКА | 32:05:110305 |
|  |  | ГАРАЖ | П.ДУБРОВКА | 32:05:110305 |
|  |  | БАССЕЙН ШК.№2 | П.ДУБРОВКА | 32:05:110305 |
|  |  | ПОДСОБНОЕ ЗДАНИЕ | П.ДУБРОВКА | 32:05:110305 |
|  |  | ТЕПЛИЦА | П.ДУБРОВКА | 32:05:110305 |
|  |  | ЖИЛОЙ ДОМ | МК/Р-ОН №1,55/8 | 32:05:110302 |
| 60030 | ООО"РЕМ-СЕРВИС" | ЖИЛОЙ ДОМ | М/Р-Н,1Д.№30 | 32:05:110302 |
|  |  | ЖИЛОЙ ДОМ | М/Р-Н,1Д.№29 | 32:05:110302 |
|  |  | ЖИЛОЙ ДОМ | М/Р-Н,1Д.№27 | 32:05:110302 |
|  |  | ЖИЛОЙ ДОМ | М/Р-Н,1Д.№26 | 32:05:110302 |
|  |  | ЖИЛОЙ ДОМ | М/Р-Н,1Д.№31 | 32:05:110302 |
|  |  | ЖИЛОЙ ДОМ | М/Р-Н,1Д.№33 | 32:05:110302 |
|  |  | ЖИЛОЙ ДОМ | М/Р-Н,1Д.№41 | 32:05:110302 |
|  |  | ЖИЛОЙ ДОМ | М/Р-Н,1Д.№40 | 32:05:110302 |
|  |  | ЖИЛОЙ ДОМ | М/Р-Н,1Д.№34 | 32:05:110302 |
|  |  | ЖИЛОЙ ДОМ | М/Р-Н,1Д.№28 | 32:05:110302 |
|  |  | ЖИЛОЙ ДОМ | М/Р-Н,1Д.№54 | 32:05:110302 |
|  |  | ЖИЛОЙ ДОМ | М/Р-Н,1Д.№55 | 32:05:110302 |
|  |  | ЖИЛОЙ ДОМ | М/Р-Н,1Д.№45 | 32:05:110302 |
|  |  | ЖИЛОЙ ДОМ | М/Р-Н,1Д.№46 | 32:05:110302 |
|  |  | ЖИЛОЙ ДОМ | М/Р-Н,1Д.№44 | 32:05:110302 |
|  |  | ЖИЛОЙ ДОМ | М/Р-Н,1Д.№43 | 32:05:110302 |
|  |  | ЖИЛОЙ ДОМ | М/Р-Н,1Д.№42 | 32:05:110302 |
|  |  | ЖИЛОЙ ДОМ | М/Р-Н,1Д.№35 | 32:05:110302 |
|  |  | ЖИЛОЙ ДОМ | М/Р-Н,1Д.№36 | 32:05:110302 |
|  |  | ЖИЛОЙ ДОМ | М/Р-Н,1Д.№37 | 32:05:110302 |
|  |  | ЖИЛОЙ ДОМ | М/Р-Н,1Д.№38 | 32:05:110302 |
|  |  | ЖИЛОЙ ДОМ | М/Р-Н,1Д.№39 | 32:05:110302 |
| 60072 | УПРАВЛЕНИЕ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ | ЗДАНИЕ СУДА | П.ДУБРОВКА, УЛ.ЛЕНИНА 144 | 32:05:110302 |
| 60291 | ЧП АСТАХОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | МАГАЗИН | П.ДУБРОВКА М/Р-ОН №1 | 32:05:110302 |
| 60298 | ГУ СО"СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДУБРОВСКОГО РАЙОНА" | ЗДАНИЕ СОЦ.ПРИЮТА | П.ДУБРОВКА,М/Р-ОН №1 д.1 | 32:05:110302 |
| 62002 | ЧП КИРИЕНКОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА | МАГАЗИН | П.ДУБРОВКА, М/Р-ОН № 1 | 32:05:110302 |
|  |  | МАГАЗИН "ТАТЬЯНА" | МИКР.№1, ДОМ 41 | 32:05:110302 |

Котельная ул. 60 лет Октября

| Код абонента |  | Абонент |  | Наименование потребителя |  |  | Адрес потребителя |  | Кадастровый номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60011 |  | ЧП НИКУЛИН А.В. |  | МАГАЗИН |  |  | П.ДУБРОВКА, УЛ.ПОБЕДЫ |  | 32:05:110220 |
| 60002 |  | ДУБРОВСКОЕ РАЙПО |  | МАГАЗИН "ВИННЫЙ" |  |  | П.ДУБРОВКА |  | 32:05:110314 |
|  |  |  |  | ПРИСТРОЙКА К МАГАЗИНУ "МЯСО" |  |  | П.ДУБРОВКА |  | 32:05:110314 |
|  |  |  |  | МАГАЗИН "ХЛЕБ" |  |  | П.ДУБРОВКА |  | 32:05:110314 |
|  |  |  |  | МАГАЗИН "КНИГИ" |  |  | П.ДУБРОВКА |  | 32:05:110314 |
|  |  |  |  | РЕСТОРАН "ДУБРАВА" |  |  | УЛ.ЛЕНИНА |  | 32:05:110314 |
| 60004 |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБРОВСКОГО РАЙОНА |  | АДМИНИСТР. ЗДАНИЕ № 1 |  |  | УЛ.ПОБЕДЫ, 2 |  | 32:05:110211 |
|  |  |  |  | АДМИНИСТР.ЗДАНИЕ № 2 |  |  | УЛ.ПОБЕДЫ, 4 |  | 32:05:110211 |
|  |  |  |  | ЗДАНИЕ АДМИНИСТР.Р-НА |  |  | УЛ.ПОБЕДЫ, 18 |  | 32:05:110220 |
|  |  |  |  | АДМИНИСТР.ЗДАНИЕ |  |  | УЛ.ЛЕНИНА,73 |  | 32:05:110220 |
|  |  |  |  | МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА |  |  | П.ДУБРОВКА |  | 32:05:110220 |
|  |  |  |  | ДЕТ.СПОРТ. ШКОЛА |  |  | П.ДУБРОВКА |  | 32:05:110220 |
|  |  |  |  | ГАРАЖ |  |  | П.ДУБРОВКА |  | 32:05:110220 |
|  |  |  |  | ГАРАЖ |  |  | УЛ.ПОБЕДЫ,18 |  | 32:05:110220 |
|  |  |  |  | ЗДАНИЕ УПР. С/Х |  |  | УЛ.КРАСНАЯ,1 |  | 32:05:110220 |
|  |  |  |  | ГАРАЖ |  |  | УЛ.КРАСНАЯ,1 |  | 32:05:110220 |
|  |  |  |  | ГОСТИНИЦА |  |  | УЛ.ПОБЕДЫ,12 |  | 32:05:110220 |
| 60030 |  | ООО"РЕМ-СЕРВИС" |  | ЖИЛОЙ ДОМ |  |  | УЛ.60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,6 |  | 32:05:110210 |
|  |  |  |  | ЖИЛОЙ ДОМ |  |  | УЛ.60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,4 |  | 32:05:110210 |
|  |  |  |  | ЖИЛОЙ ДОМ |  |  | УЛ.ПОБЕДЫ,8 |  | 32:05:110210 |
|  |  |  |  | ЖИЛОЙ ДОМ |  |  | УЛ.ПОБЕДЫ,20 |  | 32:05:110210 |
|  |  |  |  | ЖИЛОЙ ДОМ |  |  | УЛ.ЛЕНИНА,65 |  | 32:05:110210 |
|  |  |  |  | ЖИЛОЙ ДОМ |  |  | УЛ.ЛЕНИНА,67 |  | 32:05:110210 |
|  |  |  |  | ЖИЛОЙ ДОМ |  |  | УЛ.ЛЕНИНА,69 |  | 32:05:110210 |
|  |  |  |  | ЖИЛОЙ ДОМ |  |  | УЛ.ЛЕНИНА,71 |  | 32:05:110210 |
| 60302 |  | ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО "КООПЕРАТОР" |  | МАГАЗИН |  |  | П.ДУБРОВКА,УЛ.ЛЕНИНА |  | 32:05:110221 |
|  |  |  |  | УНИВЕРМАГ "ДЕСНЯНКА" |  |  | П.ДУБРОВКА,УЛ.ЛЕНИНА |  | 32:05:110221 |
|  |  |  |  | ТД "АПРЕЛЬ" |  |  | П.ДУБРОВКА.УЛ.ЛЕНИНА |  | 32:05:110221 |
| 60016 |  | МУЗ ДУБРОВСКАЯ ЦРБ |  | ЗДАНИЕ АПТЕКИ |  |  | УЛ.ПОБЕДЫ,10 |  | 32:05:110211 |
| 60008 |  | ОТДЕЛЕНИЕ ПО ДУБРОВСКОМУ РАЙОНУ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ |  | АДМИНИСТР.ЗДАНИЕ |  |  | П.ДУБРОВКА |  | 32:05:110220 |
|  |  |  |  | ГАРАЖ |  |  | П.ДУБРОВКА |  | 32:05:110220 |
| 60297 |  | ФГУП"ПОЧТА РОССИИ" |  | ОТДЕЛЕНИЕ СВЯЗИ |  |  | УЛ.ПОБЕДЫ,1 |  | 32:05:110221 |
|  |  |  |  | ГАРАЖ |  |  | УЛ.ПОБЕДЫ,1 |  | 32:05:110221 |
| 60026 |  | ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ДУБРОВСКОГО РАЙОНА |  | ДЕТСКИЙ САД № 1 |  |  | П.ДУБРОВКА |  | 32:05:110211 |
|  |  |  |  | ШКОЛА № 1 |  |  | П.ДУБРОВКА |  | 32:05:110211 |
|  |  |  |  | МАСТЕРСКАЯ |  |  | П.ДУБРОВКА |  | 32:05:110211 |
|  |  |  |  | АВТОШКОЛА |  |  | П.ДУБРОВКА |  | 32:05:110211 |
|  |  |  |  | СПАЛЬНЫЙ КОРП. ДЛЯ ШЕСТИЛЕТОК |  |  | П.ДУБРОВКА |  | 32:05:110211 |
|  |  |  |  | ЖИЛОЙ ДОМ |  |  | УЛ.60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,16А |  | 32:05:110211 |
| 60017 |  | ЛЫСОВА К.И. |  | ЖИЛОЙ ДОМ |  |  | УЛ.ЛЕНИНА,77/2 |  | 32:05:110211 |
| 60021 |  | ДУБРОВСКАЯ ТИПОГРАФИЯ |  | ДУБРОВСКАЯ ТИПОГРАФИЯ |  |  | П.ДУБРОВКА УЛ.ПОБЕДЫ |  | 32:05:110211 |
| 60025 |  | ПРОКУРАТУРА ДУБРОВСКОГО РАЙОНА |  | АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ |  |  | УЛ.60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ |  | 32:05:110208 |
| 60012 |  | ЗАО "ДУБРОВСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА |  | АДМИНИСТР.ЗДАНИЕ |  |  | П.ДУБРОВКА УЛ.КРАСНАЯ |  | 32:05:110323 |
|  |  |  |  | ЗДАНИЕ ФАБРИКИ |  |  | П. ДУБРОВКА УЛ. КРАСНАЯ |  | 32:05:110323 |
|  |  |  |  | ГАРАЖ |  |  | П.ДУБРОВКА УЛ.КРАСНАЯ |  | 32:05:110323 |
| 60295 |  | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ СЛУЖБЫ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ СЕКТОР ПО ДУБРОВСКОМУ РАЙОНУ |  | ПОМЕЩЕНИЕ РЕГИСТР.СЛУЖБЫ. |  |  | УЛ.ПОБЕДЫ,12 |  | 32:05:110221 |
| 60282 |  | ИП СТРЕЛЬЦОВ СЕРГЕЙ СТЕПАНОВИЧ |  | ТОРГ.ДОМ"БЛИЗНЕЦЫ" |  |  | УЛ.ПОБЕДЫ |  | 32:05:110221 |
| 60028 |  | ОТДЕЛ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ДУБРОВСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ |  | АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ |  |  | УЛ.ПОБЕДЫ,3 |  | 32:05:110221 |
| 60293 |  | ОАО "ЦЕНТРТЕЛЕКОМ" |  | АДМИНИСТР.ЗДАНИЕ | УЛ.ПОБЕДЫ,1 |  |  |  | 32:05:110221 |
|  |  |  |  | ГАРАЖ | УЛ.ПОБЕДЫ,1 |  |  |  | 32:05:110221 |
|  |  |  |  | ДИЗЕЛЬНАЯ | УЛ.ПОБЕДЫ,1 |  |  |  | 32:05:110221 |
| 60280 |  | ДУБРОВСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ |  | ДОМ КУЛЬТУРЫ |  |  | УЛ.ЛЕНИНА |  | 32:05:110221 |
|  |  |  |  | АДМ.ЗДАНИЕ КИНОТЕАТРА"МАЯК" |  |  | П.ДУБРОВКА |  | 32:05:110221 |
|  |  |  |  | ГАРАЖ КИНОТЕАТРА"МАЯК" |  |  | П.ДУБРОВКА |  | 32:05:110221 |
| 60029 |  | МЕДИЦИНСКИЙ ВЫТРЕЗВИТЕЛЬ ПРИ ОТДЕЛЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ДУБРОВСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ БР.ОБЛАСТИ |  | ЗДАНИЕ МЕДВЫТРЕЗВИТЕЛЯ |  |  | УЛ. ПОБЕДЫ,3 |  | 32:05:110221 |
| 60066 | МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 3 ПО БРЯНСКОЙ ОБЛ |  | АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ |  |  | УЛ.ПОБЕДЫ,12 |  | 32:05:110221 |  |
| 60181 | ЧП УСЕНЯ ВАЛЕНТИН АНДРЕЕВИЧ |  | ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН |  |  | П.ДУБРОВКА, УЛ.ПОБЕДЫ |  | 32:05:110221 |  |
| 60204 | ЧП ДЕГТЯРЕВА Л.С. |  | ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН |  |  | П.ДУБРОВКА, УЛ.ПОБЕДЫ |  | 32:05:110221 |  |
| 60203 | ЧП ЕМЕЛЬЯНОВЕ.Н. |  | ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН |  |  | П.ДУБРОВКА, УЛ.ПОБЕДЫ |  | 32:05:110221 |  |
|  |  |  | МАГАЗИН |  |  | УЛ.ПОБЕДЫ |  | 32:05:110221 |  |

Котельная пер. Кооперативный (спецшкола), котельную предполагается ликвидировать в 2014 г.

| Код абонента | Абонент | Наименование потребителя | Адрес потребителя | Кадастровый номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60027 | ГСУ ВУ ОЗ ДУБРОВСКАЯ СПЕЦ.ОБЩЕОБРАЗ.ШКОЛА | СПАЛЬНЫЙ КОРПУС | УЛ.КОММУНАЛЬНАЯ | 32:05:110206 |
|  |  | УЧЕБНЫЙ КОРПУС | УЛ.КОММУНАЛЬНАЯ | 32:05:110206 |
|  |  | СТОЛОВАЯ | УЛ.КОММУНАЛЬНАЯ | 32:05:110206 |
|  |  | ПРАЧЕЧНАЯ | УЛ.КОММУНАЛЬНАЯ | 32:05:110206 |
|  |  | БАНЯ | УЛ.КОММУНАЛЬНАЯ | 32:05:110206 |
|  |  | ТЕПЛИЦА | УЛ.КОММУНАЛЬНАЯ | 32:05:110206 |
|  |  | ПОДСОБНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ | УЛ.КОММУНАЛЬНАЯ | 32:05:110206 |
|  |  | РЕЖИМНЫЙ КОРПУС | УЛ.КОММУНАЛЬНАЯ | 32:05:110206 |

Котельная микрорайон №2

| Код абонента | Абонент | Наименование потребителя | Адрес потребителя | Кадастровый номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60007 | ГСУ СОС СЗН ДУБРОВСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ УМСТВЕННООТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ | АДМ.ЗДАНИЕ | УЛ.ЖУРАВЛЕВА,50 | 32:05:110101 |
|  |  | КОРПУС №1 | УЛ.ЖУРАВЛЕВА,50 | 32:05:110101 |
|  |  | КОРПУС №2 | УЛ.ЖУРАВЛЕВА,50 | 32:05:110101 |
|  |  | КОРПУС №3 | УЛ.ЖУРАВЛЕВА,50 | 32:05:110101 |
|  |  | КОРПУС №4 | УЛ.ЖУРАВЛЕВА,50 | 32:05:110101 |
|  |  | СТОЛОВАЯ | УЛ.ЖУРАВЛЕВА,50 | 32:05:110101 |
|  |  | ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ | УЛ.ЖУРАВЛЕВА,50 | 32:05:110101 |
|  |  | ГАРАЖ | УЛ.ЖУРАВЛЕВА,50 | 32:05:110101 |
|  |  | МАСТЕРСКАЯ | УЛ.ЖУРАВЛЕВА,50 | 32:05:110101 |
|  |  | ТЕПЛИЦА | УЛ.ЖУРАВЛЕВА,50 | 32:05:110101 |
|  |  | ПРИСТРОЙКА К СТОЛОВОЙ | УЛ.ЖУРАВЛЕВА,50 | 32:05:110101 |
|  |  | СКЛАД | УЛ.ЖУРАВЛЕВА,50 | 32:05:110101 |
|  |  | БАННОПРАЧЕЧНЫЙ КОМБИНАТ | УЛ.ЖУРАВЛЕВА,50 | 32:05:110101 |
|  |  | ГИМНАСТИЧЕСКИЙ ЗАЛ | УЛ.ЖУРАВЛЕВА,50 | 32:05:110101 |
|  |  | СПАЛЬНЫЙ КОРПУС | УЛ.ЖУРАВЛЕВА,50 | 32:05:110101 |
|  |  | ПЕРЕХОД | УЛ.ЖУРАВЛЕВА,50 | 32:05:110101 |
| 60030 | ООО"РЕМ-СЕРВИС" | ЖИЛОЙ ДОМ | М/Р-Н,2Д.№7 | 32:05:110101 |
|  |  | ЖИЛОЙ ДОМ | М/Р-Н,2Д.№14 | 32:05:110101 |
|  |  | ЖИЛОЙ ДОМ | М/Р-Н,2Д.№15 | 32:05:110101 |
|  |  | ЖИЛОЙ ДОМ | М/Р-Н,2Д.№17 | 32:05:110101 |
|  |  | ЖИЛОЙ ДОМ | М/Р-Н,2Д.№20 | 32:05:110101 |
|  |  | ЖИЛОЙ ДОМ | М/Р-Н.2Д.№21 | 32:05:110101 |
|  |  | ЖИЛОЙ ДОМ | М/Р-Н,2Д.№12 | 32:05:110101 |
|  |  | ЖИЛОЙ ДОМ | М/Р-Н,2Д.№13 | 32:05:110101 |
|  |  | ЖИЛОЙ ДОМ | М/Р-Н,2Д.№24 | 32:05:110101 |
|  |  | ЖИЛОЙ ДОМ | УЛ.ЖУРАВЛЕВА,48/3 | 32:05:110101 |
| 60010 | ЛЯПИНА НАДЕЖДА ТРОФИМОВНА | ЖИЛОЙ ДОМ | УЛ.ЖУРАВЛЕВА,48/1 | 32:05:110101 |
| 60026 | ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ДУБРОВСКОГО РАЙОНА | ДЕТСКИЙ САД № 2 | П.ДУБРОВКА | 32:05:110101 |

# 1.2. Характеристика системы теплоснабжения

# Муниципальное образование  городское поселение Дубровское.

Основным поставщиком тепловой энергии Дубровского городского поселения в базовом 2012 г. являлось ООО «Брянсктеплоэнерго» (реорганизовалось в ГУП «Брянсккоммунэнерго»), которая отпускает тепловую энергию потребителям в виде сетевой воды на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилых, административных, культурно-бытовых зданий.

Отпуск тепла производится на базовый период 2012 г. от 4 источников теплоты (табл. 4):

-Котельная №1 1 микрорайон, отдельностоящая, ввод в эксплуатацию 1975 г. (температурный график – 95/70 Со, схема теплоснабжения двухтрубная, закрытая, независимая);

-Котельная №2 ул. 60 лет Октября, отдельностоящая, ввод в эксплуатацию 1975 г. (температурный график – 95/70 Со, схема теплоснабжения двухтрубная, закрытая, независимая);

- Котельная №4 Пер. Кооперативный (спецшкола), отдельностоящая, ввод в эксплуатацию 1984 г. (температурный график – 95/70 Со, схема теплоснабжения двухтрубная, закрытая, независимая); Котельную предполагается ликвидировать в 2014 г.

- Котельная №6 2 микрорайон, отдельностоящая, ввод в эксплуатацию 1986 г. (температурный график – 95/70 Со, схема теплоснабжения двухтрубная, закрытая, независимая);

Магистральные трубопроводы сетевой воды от указанных источников теплоты не оснащены приборами учета тепловой энергии и теплоносителя.

Ввиду совмещения обязанностей теплоснабжающей и теплосетевой организаций в одной, договорные отношения между ними, а также технологические, оперативные и диспетчерские связи отсутствуют.

В результате анализа договоров выявлены следующие факты:

- источники тепловой энергии не оборудованы приборами учета тепловой энергии на выходе из котельных;

- границы балансовой принадлежность тепловой сети проходят по фундаментам зданий;

- приборами учета тепловой энергии оборудованы не все потребители.

Потребление ТЭР котельными за период 2010-2012 г. г. представлено в табл. 3 и рис. 2-4.

Таблица 3

| Показатели | 2010 г | 2011 г | 2012 г |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия, тыс. кВтч | 603,881 | 628,171 | 726,992 |
| Газоснабжение, тыс. м3 | 3218,999 | 3091,287 | 3178,097 |
| Водоснабжение, м3 | 27644,0 | 28002,0 | 28107,0 |

Рисунок 2 динамика потребления электроэнергии котельными

Рисунок 3 динамика потребления природного газа котельными

Рисунок 4 динамика потребления холодной воды котельными

Таблица 4 –  Характеристика котельных

| № п/п | Наименование котельной | Кол-во и тип котлов | Установленная мощность, Гкал/час |  |  | Присоединенная мощность, Гкал/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопление | гвс | всего | отопление | гвс | всего |
| 1 | 1-й микрорайон | НР-18 – 6 шт. | 3,0 | 0,6 | 3,6 | 3,24545636 | 0,222366 | 3,46782236 |
| 2 | Ул. 60 лет Октября | НР-18 - 4 шт., Братск -1Г - 3 шт. | 4,98 |  | 4,98 | 2,230835 |  | 2,230835 |
| 3 | Пер. Кооперативный (спецшкола). Котельную предполагается ликвидировать в 2014 г. | Тула-3 -1 шт., Универсал-6 - 1 шт., КСВ-0,25 - 1 шт | 1,332 |  | 1,332 | 0,4597055 | 0,1185144 | 0,5782199 |
| 4 | 2-й микрорайон | Тула - 3 - 6 шт | 4,4 | 0,88 | 5,28 | 1,223262 | 0,217866 | 1,441128 |
| Итого |  |  | 13,712 | 1,48 | 15,192 | 7,15925886 | 0,5587464 | 7,71800526 |

Таблица 5 – Обобщенная характеристика систем теплоснабжения

| Система теплоснабжения | Длина трубопроводов сетей (двухтрубн.), м |
| --- | --- |
| 1-й микрорайон | 2579,6 |
| Ул. 60 лет Октября | 1784,7 |
| Пер. Кооперативный (спецшкола). Котельную предполагается ликвидировать в 2014 г. | 277 |
| 2-й микрорайон | 2295,8 |
| Итого | 6937,1 |

Таблица 6 – Проектная расчетная тепловая нагрузка системы теплоснабжения на базовый период 2012 г.

| Система теплоснабжения | Установленная проектная мощность, Гкал/ч | Отопление и вентиляция, Гкал/ч | ГВС, Гкал/ч | Тепловые потери Гкал/ч | Итого, Гкал/ч | Резерв мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-й микрорайон | 3,6 | 3,24545636 | 0,222366 | 0,41036 | 3,87818 | -0,27818 |
| Ул. 60 лет Октября | 4,98 | 2,230835 |  | 0,2546 | 2,48544 | +2,4946 |
| Пер. Кооперативный (спецшкола) | 1,332 | 0,4597055 | 0,1185144 | 0,02332 | 0,60154 | +0,7305 |
| 2-й микрорайон | 5,28 | 1,223262 | 0,217866 | 0,3563 | 1,797428 | +3,4826 |
| Итого | 15,192 | 7,159259 | 0,558746 | 1,04458 | 8,762588 |  |
| Итого (%) |  | 81,70 % | 6,38 % | 11,92 % |  |  |

Соотношение нагрузок отопления, вентиляции, ГВС и фактических потерь тепла в системах теплоснабжения котельных Дубровского городского поселения представлено на рис. 5.

Рисунок 5 соотношение нагрузок отопления и фактических потерь тепла в системе теплоснабжения

# Раздел   2   Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Для определения целесообразности подключения новых потребителей тепловой энергии к системе централизованного теплоснабжения произведен расчет радиуса эффективного теплоснабжения. Радиус представляет собой зависимость расстояния (между объектом и магистральным трубопроводом тепловой сети) от расчетной тепловой нагрузки потребителя. Радиус позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе централизованного теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов на единицу тепловой мощности, т.е. доли тепловых потерь.

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения произведен для условий уровня тепловых потерь в сетях, при существующих тарифах и себестоимости производства тепловой энергии.

Результаты расчета представлены в табл.7.

Таблица 7 – Расчет радиуса эффективного теплоснабжения котельных

Котельная «1-й микрорайон»

| Расчетная нагрузка потребителя | Доля потерь, % | Выбранный диаметр | Себестоимость выработки, руб./Гкал | Тариф, руб./Гкал. | Годовые потери факт, Гкал./год | Годовые потери, Гкал./год | Затраты на выработку тепла тыс. руб. | Выручка, тыс. руб. | Радиус факт, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,01 | 15,086 | 32 | 1240 | 1405 | 7,422312 | 6,519 | 61,008 | 69,126 | 15,85859 |
| 0,02 | 15,086 | 32 | 1240 | 1405 | 14,844624 | 13,038 | 122,016 | 138,252 | 31,71718 |
| 0,03 | 15,086 | 32 | 1240 | 1405 | 22,266936 | 19,557 | 183,024 | 207,378 | 47,57576 |
| 0,04 | 15,086 | 32 | 1240 | 1405 | 29,689248 | 26,076 | 244,032 | 276,504 | 63,43435 |
| 0,05 | 15,086 | 40 | 1240 | 1405 | 37,11156 | 32,595 | 305,04 | 345,63 | 74,62865 |
| 0,06 | 15,086 | 40 | 1240 | 1405 | 44,533872 | 39,114 | 366,048 | 414,756 | 89,55438 |
| 0,07 | 15,086 | 50 | 1240 | 1405 | 51,956184 | 45,633 | 427,056 | 483,882 | 91,08522 |
| 0,08 | 15,086 | 50 | 1240 | 1405 | 59,378496 | 52,152 | 488,064 | 553,008 | 104,0974 |
| 0,09 | 15,086 | 70 | 1240 | 1405 | 66,800808 | 58,671 | 549,072 | 622,134 | 101,495 |
| 0,1 | 15,086 | 70 | 1240 | 1405 | 74,22312 | 65,19 | 610,08 | 691,26 | 112,7722 |
| 0,2 | 15,086 | 80 | 1240 | 1405 | 148,44624 | 130,38 | 1220,16 | 1382,52 | 220,6412 |
| 0,3 | 15,086 | 80 | 1240 | 1405 | 222,66936 | 195,57 | 1830,24 | 2073,78 | 330,9618 |
| 0,4 | 15,086 | 100 | 1240 | 1405 | 296,89248 | 260,76 | 2440,32 | 2765,04 | 414,2652 |
| 0,5 | 15,086 | 100 | 1240 | 1405 | 371,1156 | 325,95 | 3050,4 | 3456,3 | 517,8314 |
| 0,6 | 15,086 | 100 | 1240 | 1405 | 445,33872 | 391,14 | 3660,48 | 4147,56 | 621,3977 |
| 0,7 | 15,086 | 125 | 1240 | 1405 | 519,56184 | 456,33 | 4270,56 | 4838,82 | 645,877 |
| 0,8 | 15,086 | 125 | 1240 | 1405 | 593,78496 | 521,52 | 4880,64 | 5530,08 | 738,1452 |
| 0,9 | 15,086 | 150 | 1240 | 1405 | 668,00808 | 586,71 | 5490,72 | 6221,34 | 774,1141 |
| 1 | 15,086 | 150 | 1240 | 1405 | 742,2312 | 651,9 | 6100,8 | 6912,6 | 860,1268 |
| 1,1 | 15,086 | 200 | 1240 | 1405 | 816,45432 | 717,09 | 6710,88 | 7603,86 | 845,7914 |
| 1,2 | 15,086 | 200 | 1240 | 1405 | 890,67744 | 782,28 | 7320,96 | 8295,12 | 922,6815 |
| 1,3 | 15,086 | 200 | 1240 | 1405 | 964,90056 | 847,47 | 7931,04 | 8986,38 | 999,5716 |
| 1,4 | 15,086 | 200 | 1240 | 1405 | 1039,12368 | 912,66 | 8541,12 | 9677,64 | 1076,462 |
| 1,5 | 15,086 | 250 | 1240 | 1405 | 1113,3468 | 977,85 | 9151,2 | 10368,9 | 1072,13 |
| 1,6 | 15,086 | 250 | 1240 | 1405 | 1187,56992 | 1043,04 | 9761,28 | 11060,16 | 1143,605 |
| 1,7 | 15,086 | 250 | 1240 | 1405 | 1261,79304 | 1108,23 | 10371,36 | 11751,42 | 1215,081 |
| 1,8 | 15,086 | 250 | 1240 | 1405 | 1336,01616 | 1173,42 | 10981,44 | 12442,68 | 1286,556 |
| 1,9 | 15,086 | 250 | 1240 | 1405 | 1410,23928 | 1238,61 | 11591,52 | 13133,94 | 1358,031 |
| 2 | 15,086 | 250 | 1240 | 1405 | 1484,4624 | 1303,8 | 12201,6 | 13825,2 | 1429,507 |
| 2,1 | 15,086 | 250 | 1240 | 1405 | 1558,68552 | 1368,99 | 12811,68 | 14516,46 | 1500,982 |
| 2,2 | 15,086 | 250 | 1240 | 1405 | 1632,90864 | 1434,18 | 13421,76 | 15207,72 | 1572,457 |
| 2,3 | 15,086 | 250 | 1240 | 1405 | 1707,13176 | 1499,37 | 14031,84 | 15898,98 | 1643,933 |
| 2,4 | 15,086 | 250 | 1240 | 1405 | 1781,35488 | 1564,56 | 14641,92 | 16590,24 | 1715,408 |
| 2,5 | 15,086 | 250 | 1240 | 1405 | 1855,578 | 1629,75 | 15252 | 17281,5 | 1786,883 |
| 2,6 | 15,086 | 250 | 1240 | 1405 | 1929,80112 | 1694,94 | 15862,08 | 17972,76 | 1858,358 |
| 2,7 | 15,086 | 250 | 1240 | 1405 | 2004,02424 | 1760,13 | 16472,16 | 18664,02 | 1929,834 |
| 2,8 | 15,086 | 250 | 1240 | 1405 | 2078,24736 | 1825,32 | 17082,24 | 19355,28 | 2001,309 |
| 2,9 | 15,086 | 250 | 1240 | 1405 | 2152,47048 | 1890,51 | 17692,32 | 20046,54 | 2072,784 |
| 3 | 15,086 | 250 | 1240 | 1405 | 2226,6936 | 1955,7 | 18302,4 | 20737,8 | 2144,26 |
| 3,1 | 15,086 | 300 | 1240 | 1405 | 2300,91672 | 2020,89 | 18912,48 | 21429,06 | 1872,824 |
| 3,2 | 15,086 | 300 | 1240 | 1405 | 2375,13984 | 2086,08 | 19522,56 | 22120,32 | 1933,237 |
| 3,3 | 15,086 | 300 | 1240 | 1405 | 2449,36296 | 2151,27 | 20132,64 | 22811,58 | 1993,651 |
| 3,4 | 15,086 | 300 | 1240 | 1405 | 2523,58608 | 2216,46 | 20742,72 | 23502,84 | 2054,065 |
| 3,5 | 15,086 | 300 | 1240 | 1405 | 2597,8092 | 2281,65 | 21352,8 | 24194,1 | 2114,478 |
| 3,6 | 15,086 | 300 | 1240 | 1405 | 2672,03232 | 2346,84 | 21962,88 | 24885,36 | 2174,892 |
| 3,7 | 15,086 | 300 | 1240 | 1405 | 2746,25544 | 2412,03 | 22572,96 | 25576,62 | 2235,306 |
| 3,8 | 15,086 | 300 | 1240 | 1405 | 2820,47856 | 2477,22 | 23183,04 | 26267,88 | 2295,719 |
| 3,9 | 15,086 | 300 | 1240 | 1405 | 2894,70168 | 2542,41 | 23793,12 | 26959,14 | 2356,133 |
| 4 | 15,086 | 300 | 1240 | 1405 | 2968,9248 | 2607,6 | 24403,2 | 27650,4 | 2416,547 |
| 4,1 | 15,086 | 300 | 1240 | 1405 | 3043,14792 | 2672,79 | 25013,28 | 28341,66 | 2476,96 |
| 4,2 | 15,086 | 300 | 1240 | 1405 | 3117,37104 | 2737,98 | 25623,36 | 29032,92 | 2537,374 |
| 4,3 | 15,086 | 300 | 1240 | 1405 | 3191,59416 | 2803,17 | 26233,44 | 29724,18 | 2597,788 |
| 4,4 | 15,086 | 300 | 1240 | 1405 | 3265,81728 | 2868,36 | 26843,52 | 30415,44 | 2658,201 |
| 4,5 | 15,086 | 300 | 1240 | 1405 | 3340,0404 | 2933,55 | 27453,6 | 31106,7 | 2718,615 |
| 4,6 | 15,086 | 300 | 1240 | 1405 | 3414,26352 | 2998,74 | 28063,68 | 31797,96 | 2779,029 |
| 4,7 | 15,086 | 300 | 1240 | 1405 | 3488,48664 | 3063,93 | 28673,76 | 32489,22 | 2839,442 |
| 4,8 | 15,086 | 300 | 1240 | 1405 | 3562,70976 | 3129,12 | 29283,84 | 33180,48 | 2899,856 |
| 4,9 | 15,086 | 300 | 1240 | 1405 | 3636,93288 | 3194,31 | 29893,92 | 33871,74 | 2960,27 |
| 5 | 15,086 | 300 | 1240 | 1405 | 3711,156 | 3259,5 | 30504 | 34563 | 3020,683 |

Рисунок 6 радиус эффективного теплоснабжения котельная «1-й микрорайон»

Котельная «Ул. 60 лет Октября»

| Расчетная нагрузка потребителя | Доля потерь, % | Выбранный диаметр | Себестоимость выработки, руб./Гкал | Тариф, руб./Гкал. | Годовые потери факт, Гкал./год | Годовые потери, Гкал./год | Затраты на выработку тепла тыс. руб. | Выручка, тыс. руб. | Радиус факт, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,01 | 18,096 | 32 | 1240 | 1405 | 8,903232 | 6,519 | 61,008 | 69,126 | 13,22075 |
| 0,02 | 18,096 | 32 | 1240 | 1405 | 17,806464 | 13,038 | 122,016 | 138,252 | 26,4415 |
| 0,03 | 18,096 | 32 | 1240 | 1405 | 26,709696 | 19,557 | 183,024 | 207,378 | 39,66224 |
| 0,04 | 18,096 | 32 | 1240 | 1405 | 35,612928 | 26,076 | 244,032 | 276,504 | 52,88299 |
| 0,05 | 18,096 | 40 | 1240 | 1405 | 44,51616 | 32,595 | 305,04 | 345,63 | 62,21529 |
| 0,06 | 18,096 | 40 | 1240 | 1405 | 53,419392 | 39,114 | 366,048 | 414,756 | 74,65834 |
| 0,07 | 18,096 | 50 | 1240 | 1405 | 62,322624 | 45,633 | 427,056 | 483,882 | 75,93455 |
| 0,08 | 18,096 | 50 | 1240 | 1405 | 71,225856 | 52,152 | 488,064 | 553,008 | 86,78235 |
| 0,09 | 18,096 | 70 | 1240 | 1405 | 80,129088 | 58,671 | 549,072 | 622,134 | 84,61279 |
| 0,1 | 18,096 | 70 | 1240 | 1405 | 89,03232 | 65,19 | 610,08 | 691,26 | 94,01421 |
| 0,2 | 18,096 | 80 | 1240 | 1405 | 178,06464 | 130,38 | 1220,16 | 1382,52 | 183,9408 |
| 0,3 | 18,096 | 80 | 1240 | 1405 | 267,09696 | 195,57 | 1830,24 | 2073,78 | 275,9113 |
| 0,4 | 18,096 | 100 | 1240 | 1405 | 356,12928 | 260,76 | 2440,32 | 2765,04 | 345,3583 |
| 0,5 | 18,096 | 100 | 1240 | 1405 | 445,1616 | 325,95 | 3050,4 | 3456,3 | 431,6979 |
| 0,6 | 18,096 | 100 | 1240 | 1405 | 534,19392 | 391,14 | 3660,48 | 4147,56 | 518,0375 |
| 0,7 | 18,096 | 125 | 1240 | 1405 | 623,22624 | 456,33 | 4270,56 | 4838,82 | 538,445 |
| 0,8 | 18,096 | 125 | 1240 | 1405 | 712,25856 | 521,52 | 4880,64 | 5530,08 | 615,3657 |
| 0,9 | 18,096 | 150 | 1240 | 1405 | 801,29088 | 586,71 | 5490,72 | 6221,34 | 645,3518 |
| 1 | 18,096 | 150 | 1240 | 1405 | 890,3232 | 651,9 | 6100,8 | 6912,6 | 717,0575 |
| 1,1 | 18,096 | 200 | 1240 | 1405 | 979,35552 | 717,09 | 6710,88 | 7603,86 | 705,1066 |
| 1,2 | 18,096 | 200 | 1240 | 1405 | 1068,38784 | 782,28 | 7320,96 | 8295,12 | 769,2072 |
| 1,3 | 18,096 | 200 | 1240 | 1405 | 1157,42016 | 847,47 | 7931,04 | 8986,38 | 833,3078 |
| 1,4 | 18,096 | 200 | 1240 | 1405 | 1246,45248 | 912,66 | 8541,12 | 9677,64 | 897,4084 |
| 1,5 | 18,096 | 250 | 1240 | 1405 | 1335,4848 | 977,85 | 9151,2 | 10368,9 | 893,7971 |
| 1,6 | 18,096 | 250 | 1240 | 1405 | 1424,51712 | 1043,04 | 9761,28 | 11060,16 | 953,3835 |
| 1,7 | 18,096 | 250 | 1240 | 1405 | 1513,54944 | 1108,23 | 10371,36 | 11751,42 | 1012,97 |
| 1,8 | 18,096 | 250 | 1240 | 1405 | 1602,58176 | 1173,42 | 10981,44 | 12442,68 | 1072,556 |
| 1,9 | 18,096 | 250 | 1240 | 1405 | 1691,61408 | 1238,61 | 11591,52 | 13133,94 | 1132,143 |
| 2 | 18,096 | 250 | 1240 | 1405 | 1780,6464 | 1303,8 | 12201,6 | 13825,2 | 1191,729 |
| 2,1 | 18,096 | 250 | 1240 | 1405 | 1869,67872 | 1368,99 | 12811,68 | 14516,46 | 1251,316 |
| 2,2 | 18,096 | 250 | 1240 | 1405 | 1958,71104 | 1434,18 | 13421,76 | 15207,72 | 1310,902 |
| 2,3 | 18,096 | 250 | 1240 | 1405 | 2047,74336 | 1499,37 | 14031,84 | 15898,98 | 1370,489 |
| 2,4 | 18,096 | 250 | 1240 | 1405 | 2136,77568 | 1564,56 | 14641,92 | 16590,24 | 1430,075 |
| 2,5 | 18,096 | 250 | 1240 | 1405 | 2225,808 | 1629,75 | 15252 | 17281,5 | 1489,662 |
| 2,6 | 18,096 | 250 | 1240 | 1405 | 2314,84032 | 1694,94 | 15862,08 | 17972,76 | 1549,248 |
| 2,7 | 18,096 | 250 | 1240 | 1405 | 2403,87264 | 1760,13 | 16472,16 | 18664,02 | 1608,835 |
| 2,8 | 18,096 | 250 | 1240 | 1405 | 2492,90496 | 1825,32 | 17082,24 | 19355,28 | 1668,421 |
| 2,9 | 18,096 | 250 | 1240 | 1405 | 2581,93728 | 1890,51 | 17692,32 | 20046,54 | 1728,008 |
| 3 | 18,096 | 250 | 1240 | 1405 | 2670,9696 | 1955,7 | 18302,4 | 20737,8 | 1787,594 |
| 3,1 | 18,096 | 300 | 1240 | 1405 | 2760,00192 | 2020,89 | 18912,48 | 21429,06 | 1561,307 |
| 3,2 | 18,096 | 300 | 1240 | 1405 | 2849,03424 | 2086,08 | 19522,56 | 22120,32 | 1611,672 |
| 3,3 | 18,096 | 300 | 1240 | 1405 | 2938,06656 | 2151,27 | 20132,64 | 22811,58 | 1662,037 |
| 3,4 | 18,096 | 300 | 1240 | 1405 | 3027,09888 | 2216,46 | 20742,72 | 23502,84 | 1712,402 |
| 3,5 | 18,096 | 300 | 1240 | 1405 | 3116,1312 | 2281,65 | 21352,8 | 24194,1 | 1762,766 |
| 3,6 | 18,096 | 300 | 1240 | 1405 | 3205,16352 | 2346,84 | 21962,88 | 24885,36 | 1813,131 |
| 3,7 | 18,096 | 300 | 1240 | 1405 | 3294,19584 | 2412,03 | 22572,96 | 25576,62 | 1863,496 |
| 3,8 | 18,096 | 300 | 1240 | 1405 | 3383,22816 | 2477,22 | 23183,04 | 26267,88 | 1913,861 |
| 3,9 | 18,096 | 300 | 1240 | 1405 | 3472,26048 | 2542,41 | 23793,12 | 26959,14 | 1964,225 |
| 4 | 18,096 | 300 | 1240 | 1405 | 3561,2928 | 2607,6 | 24403,2 | 27650,4 | 2014,59 |
| 4,1 | 18,096 | 300 | 1240 | 1405 | 3650,32512 | 2672,79 | 25013,28 | 28341,66 | 2064,955 |
| 4,2 | 18,096 | 300 | 1240 | 1405 | 3739,35744 | 2737,98 | 25623,36 | 29032,92 | 2115,32 |
| 4,3 | 18,096 | 300 | 1240 | 1405 | 3828,38976 | 2803,17 | 26233,44 | 29724,18 | 2165,684 |
| 4,4 | 18,096 | 300 | 1240 | 1405 | 3917,42208 | 2868,36 | 26843,52 | 30415,44 | 2216,049 |
| 4,5 | 18,096 | 300 | 1240 | 1405 | 4006,4544 | 2933,55 | 27453,6 | 31106,7 | 2266,414 |
| 4,6 | 18,096 | 300 | 1240 | 1405 | 4095,48672 | 2998,74 | 28063,68 | 31797,96 | 2316,779 |
| 4,7 | 18,096 | 300 | 1240 | 1405 | 4184,51904 | 3063,93 | 28673,76 | 32489,22 | 2367,143 |
| 4,8 | 18,096 | 300 | 1240 | 1405 | 4273,55136 | 3129,12 | 29283,84 | 33180,48 | 2417,508 |
| 4,9 | 18,096 | 300 | 1240 | 1405 | 4362,58368 | 3194,31 | 29893,92 | 33871,74 | 2467,873 |
| 5 | 18,096 | 300 | 1240 | 1405 | 4451,616 | 3259,5 | 30504 | 34563 | 2518,238 |

Рисунок 7 радиус эффективного теплоснабжения котельная «Ул. 60 лет Октября»

Котельная «Спецшкола»

| Расчетная нагрузка потребителя | Доля потерь, % | Выбранный диаметр | Себестоимость выработки, руб./Гкал | Тариф, руб./Гкал. | Годовые потери факт, Гкал./год | Годовые потери, Гкал./год | Затраты на выработку тепла тыс. руб. | Выручка, тыс. руб. | Радиус факт, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,01 | 11,73 | 32 | 1240 | 1405 | 5,77116 | 6,519 | 61,008 | 69,126 | 20,39579 |
| 0,02 | 11,73 | 32 | 1240 | 1405 | 11,54232 | 13,038 | 122,016 | 138,252 | 40,79159 |
| 0,03 | 11,73 | 32 | 1240 | 1405 | 17,31348 | 19,557 | 183,024 | 207,378 | 61,18738 |
| 0,04 | 11,73 | 32 | 1240 | 1405 | 23,08464 | 26,076 | 244,032 | 276,504 | 81,58317 |
| 0,05 | 11,73 | 40 | 1240 | 1405 | 28,8558 | 32,595 | 305,04 | 345,63 | 95,98021 |
| 0,06 | 11,73 | 40 | 1240 | 1405 | 34,62696 | 39,114 | 366,048 | 414,756 | 115,1762 |
| 0,07 | 11,73 | 50 | 1240 | 1405 | 40,39812 | 45,633 | 427,056 | 483,882 | 117,1451 |
| 0,08 | 11,73 | 50 | 1240 | 1405 | 46,16928 | 52,152 | 488,064 | 553,008 | 133,8801 |
| 0,09 | 11,73 | 70 | 1240 | 1405 | 51,94044 | 58,671 | 549,072 | 622,134 | 130,5331 |
| 0,1 | 11,73 | 70 | 1240 | 1405 | 57,7116 | 65,19 | 610,08 | 691,26 | 145,0368 |
| 0,2 | 11,73 | 80 | 1240 | 1405 | 115,4232 | 130,38 | 1220,16 | 1382,52 | 283,7676 |
| 0,3 | 11,73 | 80 | 1240 | 1405 | 173,1348 | 195,57 | 1830,24 | 2073,78 | 425,6513 |
| 0,4 | 11,73 | 100 | 1240 | 1405 | 230,8464 | 260,76 | 2440,32 | 2765,04 | 532,7881 |
| 0,5 | 11,73 | 100 | 1240 | 1405 | 288,558 | 325,95 | 3050,4 | 3456,3 | 665,9851 |
| 0,6 | 11,73 | 100 | 1240 | 1405 | 346,2696 | 391,14 | 3660,48 | 4147,56 | 799,1821 |
| 0,7 | 11,73 | 125 | 1240 | 1405 | 403,9812 | 456,33 | 4270,56 | 4838,82 | 830,6651 |
| 0,8 | 11,73 | 125 | 1240 | 1405 | 461,6928 | 521,52 | 4880,64 | 5530,08 | 949,3315 |
| 0,9 | 11,73 | 150 | 1240 | 1405 | 519,4044 | 586,71 | 5490,72 | 6221,34 | 995,5913 |
| 1 | 11,73 | 150 | 1240 | 1405 | 577,116 | 651,9 | 6100,8 | 6912,6 | 1106,213 |
| 1,1 | 11,73 | 200 | 1240 | 1405 | 634,8276 | 717,09 | 6710,88 | 7603,86 | 1087,776 |
| 1,2 | 11,73 | 200 | 1240 | 1405 | 692,5392 | 782,28 | 7320,96 | 8295,12 | 1186,664 |
| 1,3 | 11,73 | 200 | 1240 | 1405 | 750,2508 | 847,47 | 7931,04 | 8986,38 | 1285,553 |
| 1,4 | 11,73 | 200 | 1240 | 1405 | 807,9624 | 912,66 | 8541,12 | 9677,64 | 1384,442 |
| 1,5 | 11,73 | 250 | 1240 | 1405 | 865,674 | 977,85 | 9151,2 | 10368,9 | 1378,871 |
| 1,6 | 11,73 | 250 | 1240 | 1405 | 923,3856 | 1043,04 | 9761,28 | 11060,16 | 1470,795 |
| 1,7 | 11,73 | 250 | 1240 | 1405 | 981,0972 | 1108,23 | 10371,36 | 11751,42 | 1562,72 |
| 1,8 | 11,73 | 250 | 1240 | 1405 | 1038,8088 | 1173,42 | 10981,44 | 12442,68 | 1654,645 |
| 1,9 | 11,73 | 250 | 1240 | 1405 | 1096,5204 | 1238,61 | 11591,52 | 13133,94 | 1746,569 |
| 2 | 11,73 | 250 | 1240 | 1405 | 1154,232 | 1303,8 | 12201,6 | 13825,2 | 1838,494 |
| 2,1 | 11,73 | 250 | 1240 | 1405 | 1211,9436 | 1368,99 | 12811,68 | 14516,46 | 1930,419 |
| 2,2 | 11,73 | 250 | 1240 | 1405 | 1269,6552 | 1434,18 | 13421,76 | 15207,72 | 2022,343 |
| 2,3 | 11,73 | 250 | 1240 | 1405 | 1327,3668 | 1499,37 | 14031,84 | 15898,98 | 2114,268 |
| 2,4 | 11,73 | 250 | 1240 | 1405 | 1385,0784 | 1564,56 | 14641,92 | 16590,24 | 2206,193 |
| 2,5 | 11,73 | 250 | 1240 | 1405 | 1442,79 | 1629,75 | 15252 | 17281,5 | 2298,118 |
| 2,6 | 11,73 | 250 | 1240 | 1405 | 1500,5016 | 1694,94 | 15862,08 | 17972,76 | 2390,042 |
| 2,7 | 11,73 | 250 | 1240 | 1405 | 1558,2132 | 1760,13 | 16472,16 | 18664,02 | 2481,967 |
| 2,8 | 11,73 | 250 | 1240 | 1405 | 1615,9248 | 1825,32 | 17082,24 | 19355,28 | 2573,892 |
| 2,9 | 11,73 | 250 | 1240 | 1405 | 1673,6364 | 1890,51 | 17692,32 | 20046,54 | 2665,816 |
| 3 | 11,73 | 250 | 1240 | 1405 | 1731,348 | 1955,7 | 18302,4 | 20737,8 | 2757,741 |
| 3,1 | 11,73 | 300 | 1240 | 1405 | 1789,0596 | 2020,89 | 18912,48 | 21429,06 | 2408,646 |
| 3,2 | 11,73 | 300 | 1240 | 1405 | 1846,7712 | 2086,08 | 19522,56 | 22120,32 | 2486,344 |
| 3,3 | 11,73 | 300 | 1240 | 1405 | 1904,4828 | 2151,27 | 20132,64 | 22811,58 | 2564,043 |
| 3,4 | 11,73 | 300 | 1240 | 1405 | 1962,1944 | 2216,46 | 20742,72 | 23502,84 | 2641,741 |
| 3,5 | 11,73 | 300 | 1240 | 1405 | 2019,906 | 2281,65 | 21352,8 | 24194,1 | 2719,439 |
| 3,6 | 11,73 | 300 | 1240 | 1405 | 2077,6176 | 2346,84 | 21962,88 | 24885,36 | 2797,137 |
| 3,7 | 11,73 | 300 | 1240 | 1405 | 2135,3292 | 2412,03 | 22572,96 | 25576,62 | 2874,836 |
| 3,8 | 11,73 | 300 | 1240 | 1405 | 2193,0408 | 2477,22 | 23183,04 | 26267,88 | 2952,534 |
| 3,9 | 11,73 | 300 | 1240 | 1405 | 2250,7524 | 2542,41 | 23793,12 | 26959,14 | 3030,232 |
| 4 | 11,73 | 300 | 1240 | 1405 | 2308,464 | 2607,6 | 24403,2 | 27650,4 | 3107,93 |
| 4,1 | 11,73 | 300 | 1240 | 1405 | 2366,1756 | 2672,79 | 25013,28 | 28341,66 | 3185,629 |
| 4,2 | 11,73 | 300 | 1240 | 1405 | 2423,8872 | 2737,98 | 25623,36 | 29032,92 | 3263,327 |
| 4,3 | 11,73 | 300 | 1240 | 1405 | 2481,5988 | 2803,17 | 26233,44 | 29724,18 | 3341,025 |
| 4,4 | 11,73 | 300 | 1240 | 1405 | 2539,3104 | 2868,36 | 26843,52 | 30415,44 | 3418,724 |
| 4,5 | 11,73 | 300 | 1240 | 1405 | 2597,022 | 2933,55 | 27453,6 | 31106,7 | 3496,422 |
| 4,6 | 11,73 | 300 | 1240 | 1405 | 2654,7336 | 2998,74 | 28063,68 | 31797,96 | 3574,12 |
| 4,7 | 11,73 | 300 | 1240 | 1405 | 2712,4452 | 3063,93 | 28673,76 | 32489,22 | 3651,818 |
| 4,8 | 11,73 | 300 | 1240 | 1405 | 2770,1568 | 3129,12 | 29283,84 | 33180,48 | 3729,517 |
| 4,9 | 11,73 | 300 | 1240 | 1405 | 2827,8684 | 3194,31 | 29893,92 | 33871,74 | 3807,215 |
| 5 | 11,73 | 300 | 1240 | 1405 | 2885,58 | 3259,5 | 30504 | 34563 | 3884,913 |

Рисунок 8 радиус эффективного теплоснабжения котельная «Спецшкола»

Котельная «2-й микрорайон»

| Расчетная нагрузка потребителя | Доля потерь, % | Выбранный диаметр | Себестоимость выработки, руб./Гкал | Тариф, руб./Гкал. | Годовые потери факт, Гкал./год | Годовые потери, Гкал./год | Затраты на выработку тепла тыс. руб. | Выручка, тыс. руб. | Радиус факт, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,01 | 32,49 | 32 | 1240 | 1405 | 15,98508 | 6,519 | 61,008 | 69,126 | 7,363578 |
| 0,02 | 32,49 | 32 | 1240 | 1405 | 31,97016 | 13,038 | 122,016 | 138,252 | 14,72716 |
| 0,03 | 32,49 | 32 | 1240 | 1405 | 47,95524 | 19,557 | 183,024 | 207,378 | 22,09074 |
| 0,04 | 32,49 | 32 | 1240 | 1405 | 63,94032 | 26,076 | 244,032 | 276,504 | 29,45431 |
| 0,05 | 32,49 | 40 | 1240 | 1405 | 79,9254 | 32,595 | 305,04 | 345,63 | 34,65213 |
| 0,06 | 32,49 | 40 | 1240 | 1405 | 95,91048 | 39,114 | 366,048 | 414,756 | 41,58256 |
| 0,07 | 32,49 | 50 | 1240 | 1405 | 111,89556 | 45,633 | 427,056 | 483,882 | 42,29337 |
| 0,08 | 32,49 | 50 | 1240 | 1405 | 127,88064 | 52,152 | 488,064 | 553,008 | 48,33528 |
| 0,09 | 32,49 | 70 | 1240 | 1405 | 143,86572 | 58,671 | 549,072 | 622,134 | 47,1269 |
| 0,1 | 32,49 | 70 | 1240 | 1405 | 159,8508 | 65,19 | 610,08 | 691,26 | 52,36322 |
| 0,2 | 32,49 | 80 | 1240 | 1405 | 319,7016 | 130,38 | 1220,16 | 1382,52 | 102,4498 |
| 0,3 | 32,49 | 80 | 1240 | 1405 | 479,5524 | 195,57 | 1830,24 | 2073,78 | 153,6747 |
| 0,4 | 32,49 | 100 | 1240 | 1405 | 639,4032 | 260,76 | 2440,32 | 2765,04 | 192,3547 |
| 0,5 | 32,49 | 100 | 1240 | 1405 | 799,254 | 325,95 | 3050,4 | 3456,3 | 240,4434 |
| 0,6 | 32,49 | 100 | 1240 | 1405 | 959,1048 | 391,14 | 3660,48 | 4147,56 | 288,532 |
| 0,7 | 32,49 | 125 | 1240 | 1405 | 1118,9556 | 456,33 | 4270,56 | 4838,82 | 299,8985 |
| 0,8 | 32,49 | 125 | 1240 | 1405 | 1278,8064 | 521,52 | 4880,64 | 5530,08 | 342,7411 |
| 0,9 | 32,49 | 150 | 1240 | 1405 | 1438,6572 | 586,71 | 5490,72 | 6221,34 | 359,4425 |
| 1 | 32,49 | 150 | 1240 | 1405 | 1598,508 | 651,9 | 6100,8 | 6912,6 | 399,3805 |
| 1,1 | 32,49 | 200 | 1240 | 1405 | 1758,3588 | 717,09 | 6710,88 | 7603,86 | 392,7242 |
| 1,2 | 32,49 | 200 | 1240 | 1405 | 1918,2096 | 782,28 | 7320,96 | 8295,12 | 428,4264 |
| 1,3 | 32,49 | 200 | 1240 | 1405 | 2078,0604 | 847,47 | 7931,04 | 8986,38 | 464,1286 |
| 1,4 | 32,49 | 200 | 1240 | 1405 | 2237,9112 | 912,66 | 8541,12 | 9677,64 | 499,8308 |
| 1,5 | 32,49 | 250 | 1240 | 1405 | 2397,762 | 977,85 | 9151,2 | 10368,9 | 497,8194 |
| 1,6 | 32,49 | 250 | 1240 | 1405 | 2557,6128 | 1043,04 | 9761,28 | 11060,16 | 531,0073 |
| 1,7 | 32,49 | 250 | 1240 | 1405 | 2717,4636 | 1108,23 | 10371,36 | 11751,42 | 564,1953 |
| 1,8 | 32,49 | 250 | 1240 | 1405 | 2877,3144 | 1173,42 | 10981,44 | 12442,68 | 597,3833 |
| 1,9 | 32,49 | 250 | 1240 | 1405 | 3037,1652 | 1238,61 | 11591,52 | 13133,94 | 630,5712 |
| 2 | 32,49 | 250 | 1240 | 1405 | 3197,016 | 1303,8 | 12201,6 | 13825,2 | 663,7592 |
| 2,1 | 32,49 | 250 | 1240 | 1405 | 3356,8668 | 1368,99 | 12811,68 | 14516,46 | 696,9471 |
| 2,2 | 32,49 | 250 | 1240 | 1405 | 3516,7176 | 1434,18 | 13421,76 | 15207,72 | 730,1351 |
| 2,3 | 32,49 | 250 | 1240 | 1405 | 3676,5684 | 1499,37 | 14031,84 | 15898,98 | 763,3231 |
| 2,4 | 32,49 | 250 | 1240 | 1405 | 3836,4192 | 1564,56 | 14641,92 | 16590,24 | 796,511 |
| 2,5 | 32,49 | 250 | 1240 | 1405 | 3996,27 | 1629,75 | 15252 | 17281,5 | 829,699 |
| 2,6 | 32,49 | 250 | 1240 | 1405 | 4156,1208 | 1694,94 | 15862,08 | 17972,76 | 862,8869 |
| 2,7 | 32,49 | 250 | 1240 | 1405 | 4315,9716 | 1760,13 | 16472,16 | 18664,02 | 896,0749 |
| 2,8 | 32,49 | 250 | 1240 | 1405 | 4475,8224 | 1825,32 | 17082,24 | 19355,28 | 929,2628 |
| 2,9 | 32,49 | 250 | 1240 | 1405 | 4635,6732 | 1890,51 | 17692,32 | 20046,54 | 962,4508 |
| 3 | 32,49 | 250 | 1240 | 1405 | 4795,524 | 1955,7 | 18302,4 | 20737,8 | 995,6388 |
| 3,1 | 32,49 | 300 | 1240 | 1405 | 4955,3748 | 2020,89 | 18912,48 | 21429,06 | 869,6035 |
| 3,2 | 32,49 | 300 | 1240 | 1405 | 5115,2256 | 2086,08 | 19522,56 | 22120,32 | 897,6553 |
| 3,3 | 32,49 | 300 | 1240 | 1405 | 5275,0764 | 2151,27 | 20132,64 | 22811,58 | 925,707 |
| 3,4 | 32,49 | 300 | 1240 | 1405 | 5434,9272 | 2216,46 | 20742,72 | 23502,84 | 953,7587 |
| 3,5 | 32,49 | 300 | 1240 | 1405 | 5594,778 | 2281,65 | 21352,8 | 24194,1 | 981,8104 |
| 3,6 | 32,49 | 300 | 1240 | 1405 | 5754,6288 | 2346,84 | 21962,88 | 24885,36 | 1009,862 |
| 3,7 | 32,49 | 300 | 1240 | 1405 | 5914,4796 | 2412,03 | 22572,96 | 25576,62 | 1037,914 |
| 3,8 | 32,49 | 300 | 1240 | 1405 | 6074,3304 | 2477,22 | 23183,04 | 26267,88 | 1065,966 |
| 3,9 | 32,49 | 300 | 1240 | 1405 | 6234,1812 | 2542,41 | 23793,12 | 26959,14 | 1094,017 |
| 4 | 32,49 | 300 | 1240 | 1405 | 6394,032 | 2607,6 | 24403,2 | 27650,4 | 1122,069 |
| 4,1 | 32,49 | 300 | 1240 | 1405 | 6553,8828 | 2672,79 | 25013,28 | 28341,66 | 1150,121 |
| 4,2 | 32,49 | 300 | 1240 | 1405 | 6713,7336 | 2737,98 | 25623,36 | 29032,92 | 1178,173 |
| 4,3 | 32,49 | 300 | 1240 | 1405 | 6873,5844 | 2803,17 | 26233,44 | 29724,18 | 1206,224 |
| 4,4 | 32,49 | 300 | 1240 | 1405 | 7033,4352 | 2868,36 | 26843,52 | 30415,44 | 1234,276 |
| 4,5 | 32,49 | 300 | 1240 | 1405 | 7193,286 | 2933,55 | 27453,6 | 31106,7 | 1262,328 |
| 4,6 | 32,49 | 300 | 1240 | 1405 | 7353,1368 | 2998,74 | 28063,68 | 31797,96 | 1290,379 |
| 4,7 | 32,49 | 300 | 1240 | 1405 | 7512,9876 | 3063,93 | 28673,76 | 32489,22 | 1318,431 |
| 4,8 | 32,49 | 300 | 1240 | 1405 | 7672,8384 | 3129,12 | 29283,84 | 33180,48 | 1346,483 |
| 4,9 | 32,49 | 300 | 1240 | 1405 | 7832,6892 | 3194,31 | 29893,92 | 33871,74 | 1374,535 |
| 5 | 32,49 | 300 | 1240 | 1405 | 7992,54 | 3259,5 | 30504 | 34563 | 1402,586 |

Рисунок 9 радиус эффективного теплоснабжения котельная «2-й микрорайон»

Перспективные балансы тепловой энергии рассчитаны в горизонте 5 лет, с учетом прогнозирования  температуры, и соответственно сожженного топлива.

Таблица 8 - Структура теплового баланса по котельным с перспективой до 2027 года

| Параметр | Ед. изм. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2017 г. | 2022 г. | 2027 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепло сожженного топлива | Гкал | 25950,3 | 24934,3 | 25714,3 | 25418,3 | 25434,0 | 25434,6 |
|  | Гкал | 5357,5 | 5159,4 | 5276,0 | 5240,2 | 5244,0 | 5244,1 |
|  | % | 79,4 | 79,3 | 79,5 | 79,4 | 79,4 | 79,4 |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 20592,8 | 19774,9 | 20438,3 | 20178,1 | 20190,0 | 20190,6 |
| Собственные нужды | Гкал | 477,8 | 458,8 | 474,2 | 468,1 | 468,4 | 468,4 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 20115,0 | 19316,1 | 19964,1 | 19710,0 | 19721,6 | 19722,1 |
| Потери тепл. энергии всего, Гкал | Гкал | 4378 | 5030 | 7471 | 6081 | 6069 | 6075 |
| Потери тепл. энергии всего, % | % | 21,8 | 26,0 | 37,4 | 30,9 | 30,8 | 30,8 |
| - нормативные потери, Гкал | Гкал | 2290,3 | 2631,3 | 3908,032 | 3908,0 | 3908,0 | 3908,0 |
| - нормативные потери, % | % | 11,39 | 13,62 | 19,58 | 19,83 | 19,82 | 19,82 |
| - сверхнормативные потери, Гкал | Гкал | 2088 | 2399 | 3563 | 2173 | 2161 | 2167 |
| - сверхнормативные потери, % | % | 10,4 | 12,4 | 17,8 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| Хозяйственные нужды | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Полезный отпуск всего, в т.ч. | Гкал | 15737 | 14286 | 12493 | 13629 | 13652 | 13647 |
| - полезный отпуск потребителям | Гкал | 14522,369 | 13121,075 | 11311,39 | 12447,975 | 12470,84 | 12465,9953 |
| - ГВС | Гкал | 1214,34 | 1164,68 | 1181,68 | 1180,707 | 1181,462 | 1181,46027 |
|  | м3 | 21304,2 | 20432,98246 | 20731,24755 | 20714,157 | 20727,41 | 20727,3731 |
|  | Гкал/м3 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
| Калорийность топлива | Ккал/м3 | 8061,6 | 8066 | 8091,1 | 8059,16 | 8059,18 | 8059,17 |
| КПД котельной | % | 79,4 | 79,3 | 79,5 | 79,4 | 79,4 | 79,4 |
| Удельный расход условного топлива | кг ут/Гкал | 184,3 | 184,4 | 184,0 | 184,2 | 184,2 | 184,2 |
| Расход натурального топлива, т (тыс. м3) | тыс. м3 | 3219 | 3091 | 3178 | 3154 | 3156 | 3156 |
| Расход натурального топлива, ТУТ | Тут | 3707,18 | 3562,05 | 3673,47 | 3631,18 | 3633,43 | 3633,52 |
| Расход теплоносителя, м3/Гкал | м3/Гкал | 580894,76 | 524843 | 452455,85 | 497919 | 498833,78 | 498639,81 |
| Расход теплоносителя, м3/Гкал/ч | м3/Гкал/ч | 119,23 | 107,73 | 92,87 | 102,2 | 102,39 | 102,35 |
| Электроэнергия | тыс. кВтч | 603,881 | 628,171 | 726,992 | 673,7 | 673,3 | 673,5 |
| Вода | м3 | 27644 | 28002 | 28107 | 27999,8 | 27994,3 | 27994,8 |

Согласно представленным расчетам средний КПД котельных составляет 79,5 %.

# Раздел 3 Перспективные балансы теплоносителя.

Существующие  водоподготовительные установки должны будут обеспечивать  расход теплоносителя  в объеме  указанном в табл. 8

Таблица 8

| Параметр | Ед. изм. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2017 г. | 2022 г. | 2027 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Полезный отпуск всего, в т.ч. | Гкал | 15737 | 14286 | 12493 | 13629 | 13652 | 13647 |
| - полезный отпуск потребителям | Гкал | 14522,369 | 13121,075 | 11311,39 | 12447,975 | 12470,84 | 12465,9953 |
| - ГВС | Гкал | 1214,34 | 1164,68 | 1181,68 | 1180,707 | 1181,462 | 1181,46027 |
| Расход теплоносителя | м3/ Гкал | 580894,76 | 524843 | 452455,85 | 497919 | 498833,78 | 498639,81 |
| Расход теплоносителя | м3/ч /Гкал | 119,23 | 107,73 | 92,87 | 102,2 | 102,39 | 102,35 |

# Раздел 4 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

4.1 Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки на вновь осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность передачи тепла от существующих и реконструируемых источников тепловой энергии.

В Дубровском городском поселении строительство новых источников тепловой энергии целесообразны в случае исчерпывания мощности существующих котельных, резерв по которым составляет 3,7 Гкал/час.

Для обеспечения прогнозируемого потребления тепловой энергии, на данных котельных необходимо:

- очистка внутренних поверхностей нагрева котлов от накипи;

- очистка наружных поверхностей нагрева котлов от сажи;

- замена и ремонт горелок;

- ремонт поверхностей нагрева котлов;

- ремонт и замена вентиляторов и дымососов;

- проведение режимной наладки котлов.

# Раздел 5 Предложения по строительству, реконструкции тепловых сетей.

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом (использование существующих резервов) Подача теплоносителя в Дубровское городское поселение осуществляется по стальным трубопроводам ДУ 25-273. Общая протяженность трассы от котельной до конечных потребителей составляет 6937,1 м. Состояние теплотрассы неудовлетворительное. Процент износа тепловых сетей составляет 30-70 %. При прохождении отопительных периодов (2010-2012 г. г.) аварий не зафиксировано. Внештатные ситуации оперативно устраняются обслуживающей организацией в соответствии с утвержденным регламентом.

Теплоснабжающее организации на территории поселения  ежегодно проводятся регламентные работы и текущие ремонты системы теплоснабжения, что способствует поддержанию надежного функционирования системы теплоснабжения. Реализация данных мероприятий ведется за счет средств учтенных в тарифе на тепловую энергию. Тариф утверждается УГРТ  Брянской области на основе поданных данных энергоснабжающей организации о затратах на производство, передачу, и сбыт тепловой энергии.

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей

В соответствии с прогнозами численности населения к 2032 г. новое строительство тепловых сетей, обеспечивающих поставки тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, не планируется.

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Предлагается разработать инвестиционную программу по замене магистральных трубопроводов на трубопровод в пенополиуретановой изоляции.

Структура резерва мощности по котельным Дубровского городского поселения представлена в табл. 9

Таблица 9

| Система теплоснабжения | Установленная мощность, проектная Гкал/ч | Фактическая по расчетному кпд котельной, Гкал/ч | Нагрузка Отопление и вентиляция, Гкал/ч | Нагрузка ГВС, Гкал/ч | Нормативные тепловые потери, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч | Резерв+ Дифицит- мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-й микрорайон | 3,6 | 2,862 | 3,24545636 | 0,222366 | 0,241308 | 3,70913 | -0,84713 |
| Ул. 60 лет Октября | 4,98 | 3,9591 | 2,230835 |  | 0,184804 | 2,415639 | +1,543461 |
| Спецшкола | 1,332 | 1,05894 | 0,4597055 | 0,1185144 | 0,020477 | 0,598697 | +0,460243 |
| 2-й микрорайон | 5,28 | 4,1976 | 1,223262 | 0,217866 | 0,218676 | 1,659804 | +2,537796 |
| ИТОГО | 15,192 | 12,07764 | 7,159259 | 0,558746 | 0,665265 | 8,38327 |  |

ВЫВОД: Котельная 1-й микрорайон имеет дефицит мощности -0,84713 Гкал/час. Необходимо разработать инвестиционную программу, с целью увеличения установленной мощности котельной 1-й микрорайон. Котельная Ул. 60 лет Октября имеет резерв мощности  +1,543461 Гкал/час, Котельная Спецшкола резерв  +0,460243, котельную предполагается ликвидировать в 2014 г,  Котельная 2-й микрорайон резерв  +2,537796 Гкал/час, резервы достаточны для дальнейшего развития инфраструктуры Дубровского городского поселения, в разрезе тепловой нагрузки.

- Раздел 6 . Перспективные топливные балансы

Топливом для котельных Дубровского городского поселения является природный газ (ГОСТ 5542-87) с теплотворной способностью Qн=8060 ккал/нм³ и удельным весом γ=0,67 кг/нм³. Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива представлены в табл. 10.

Таблица 10.

| Параметр | Ед. изм. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2017 г. | 2022 г. | 2027 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Природный газ | тыс. м3 | 3219 | 3091 | 3178 | 3154 | 3156 | 3156 |
| Вода | м3 | 27644 | 28002 | 28107 | 27999,8 | 27994,3 | 27994,8 |
| Электроэнергия | тыс. кВт*ч | 603,881 | 628,171 | 726,992 | 673,7 | 673,3 | 673,5 |

- Раздел 7 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Инвестиции по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки на вновь осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность передачи тепла от существующих и реконструируемых источников тепловой энергии. В Дубровском городском поселении строительство новых источников тепловой энергии  целесообразны  в случае  исчерпывания мощности существующих котельных (см. табл. 9).

Исходя из данных табл. 9 необходимо разработать инвестиционную программу по реконструкции или техническому перевооружению котельной по адресам: микрорайон №1 на которой наблюдается дефицит мощности -0,84713 Гкал/час. Все указанные выше котельные обслуживает энергоснабжающая организация ГУП «Брянсккоммунэнерго».

- Раздел 8 Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации.

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»:

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации - при актуализации схемы теплоснабжения.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а)	заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со
всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне
деятельности;

б)	осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и
подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации,
включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в)	надлежащим образом исполнять обязательства перед иными
теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г)  осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации в Дубровском городском поселении теплоснабжающей организацией является ГУП «Брянсккоммунэнерго».

# Раздел 9 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Раздел «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии» должен содержать распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определять условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

В Дубровском городском поселении теплоснабжение осуществляется от 4 источников тепловой энергии представленных в табл.11.

Таблица 11

Котельная микрорайон №1

| Код абонента | Абонент | Наименование потребителя | Адрес потребителя | Часовая нагрузка по отоплению Ккал/час | Часовая нагрузка по ГВС Ккал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60005 | ИП ЕРОХИНА НАДЕЖДА ПЕТРОВНА | МАГАЗИН | МИК-ОН №1,Д.37 | 5566,89 |  |
| 60016 | МУЗ ДУБРОВСКАЯ ЦРБ | ПОЛИКЛИНИКА | М/Р-ОН № 1 | 49229,83 | 7800,00 |
|  |  | ЛЕЧЕБНЫЙ КОРПУС | М/Р-ОН № 1 | 208944,68 | 99000,00 |
|  |  | ГАРАЖ | М/Р-ОН № 1 | 52971,37 |  |
|  |  | ИНФЕКЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | М/Р-ОН № 1 | 44535,12 |  |
|  |  | МОРГ | М/Р-ОН № 1 | 9942,64 |  |
|  |  | ПИЩЕБЛОК | М/Р-ОН № 1 | 13024,09 |  |
|  |  | ПРАЧЕЧНАЯ | М/Р-ОН № 1 | 9117,42 | 6000,00 |
|  |  | ПРИСТРОЙКА К ИНФЕКЦ.КОРПУСУ | М/Р-ОН № 1 | 6611,36 |  |
| 60026 | ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ДУБРОВСКОГО РАЙОНА | ШКОЛА № 2 | П.ДУБРОВКА | 390684,48 | 14148,00 |
|  |  | МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА | П.ДУБРОВКА | 13584,68 |  |
|  |  | ХОЗ.КОРПУС | П.ДУБРОВКА | 13087,09 |  |
|  |  | ГАРАЖ | П.ДУБРОВКА | 40996,77 |  |
|  |  | МАСТЕРСКАЯ | П.ДУБРОВКА | 8791,16 |  |
|  |  | СПОРТ.ЗАЛ | П.ДУБРОВКА | 12400,62 |  |
|  |  | ГАРАЖ | П.ДУБРОВКА | 3441,96 |  |
|  |  | БАССЕЙН ШК.№2 | П.ДУБРОВКА | 23862,19 |  |
|  |  | ПОДСОБНОЕ ЗДАНИЕ | П.ДУБРОВКА | 5882,47 |  |
|  |  | ТЕПЛИЦА | П.ДУБРОВКА | 111000,00 |  |
|  |  | ЖИЛОЙ ДОМ | МК/Р-ОН №1,55/8 |  | 630,00 |
| 60030 | ООО"РЕМ-СЕРВИС" | ЖИЛОЙ ДОМ | М/Р-Н,1Д.№30 | 54047,25 |  |
|  |  | ЖИЛОЙ ДОМ | М/Р-Н,1Д.№29 | 80090,61 |  |
|  |  | ЖИЛОЙ ДОМ | М/Р-Н,1Д.№27 | 44510,92 |  |
|  |  | ЖИЛОЙ ДОМ | М/Р-Н,1Д.№26 | 70723,71 |  |
|  |  | ЖИЛОЙ ДОМ | М/Р-Н,1Д.№31 | 89699,55 |  |
|  |  | ЖИЛОЙ ДОМ | М/Р-Н,1Д.№33 | 100058,81 |  |
|  |  | ЖИЛОЙ ДОМ | М/Р-Н,1Д.№41 | 80405,26 |  |
|  |  | ЖИЛОЙ ДОМ | М/Р-Н,1Д.№40 | 59909,73 | 12600,00 |
|  |  | ЖИЛОЙ ДОМ | М/Р-Н,1Д.№34 | 62099,93 |  |
|  |  | ЖИЛОЙ ДОМ | М/Р-Н,1Д.№28 | 65982,84 |  |
|  |  | ЖИЛОЙ ДОМ | М/Р-Н,1Д.№54 | 308124,05 |  |
|  |  | ЖИЛОЙ ДОМ | М/Р-Н,1Д.№55 | 193871,47 | 61740,00 |
|  |  | ЖИЛОЙ ДОМ | М/Р-Н,1Д.№45 | 85270,24 |  |
|  |  | ЖИЛОЙ ДОМ | М/Р-Н,1Д.№46 | 86601,45 |  |
|  |  | ЖИЛОЙ ДОМ | М/Р-Н,1Д.№44 | 98388,74 |  |
|  |  | ЖИЛОЙ ДОМ | М/Р-Н,1Д.№43 | 82922,47 |  |
|  |  | ЖИЛОЙ ДОМ | М/Р-Н,1Д.№42 | 85500,02 |  |
|  |  | ЖИЛОЙ ДОМ | М/Р-Н,1Д.№35 | 88196,85 |  |
|  |  | ЖИЛОЙ ДОМ | М/Р-Н,1Д.№36 | 89828,29 |  |
|  |  | ЖИЛОЙ ДОМ | М/Р-Н,1Д.№37 | 95968,35 |  |
|  |  | ЖИЛОЙ ДОМ | М/Р-Н,1Д.№38 | 78178,51 |  |
|  |  | ЖИЛОЙ ДОМ | М/Р-Н,1Д.№39 | 62662,28 | 12600,00 |
| 60072 | УПРАВЛЕНИЕ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ | ЗДАНИЕ СУДА | П.ДУБРОВКА, УЛ.ЛЕНИНА 144 | 48586,08 |  |
| 60291 | ЧП АСТАХОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | МАГАЗИН | П.ДУБРОВКА М/Р-ОН №1 | 11250,89 | 2400,00 |
| 60298 | ГУ СО"СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДУБРОВСКОГО РАЙОНА" | ЗДАНИЕ СОЦ.ПРИЮТА | П.ДУБРОВКА,М/Р-ОН №1, д.1 | 89710,93 | 4980,00 |
| 62002 | ЧП КИРИЕНКОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА | МАГАЗИН | П.ДУБРОВКА, М/Р-ОН № 1 | 1350,27 |  |
|  |  | МАГАЗИН "ТАТЬЯНА" | МИКР.№1, ДОМ 41 | 7842,05 |  |
| ИТОГО |  |  |  | 3245456,36 | 222366,00 |

Котельная Ул. 60 лет Октября

| Код абонента | Абонент |  | Наименование потребителя | Адрес потребителя | Часовая нагрузка по отоплению Ккал/час | Часовая нагрузка по ГВС Ккал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60011 | ЧП НИКУЛИН А.В. |  | МАГАЗИН | П.ДУБРОВКА, УЛ.ПОБЕДЫ | 10266,21 |  |
| 60002 | ДУБРОВСКОЕ РАЙПО |  | МАГАЗИН "ВИННЫЙ" | П.ДУБРОВКА | 17323,09 |  |
|  |  |  | ПРИСТРОЙКА К МАГАЗИНУ "МЯСО" | П.ДУБРОВКА | 6363,96 |  |
|  |  |  | МАГАЗИН "ХЛЕБ" | П.ДУБРОВКА | 8588,61 |  |
|  |  |  | МАГАЗИН "КНИГИ" | П.ДУБРОВКА | 12107,93 |  |
|  |  |  | РЕСТОРАН "ДУБРАВА" | УЛ.ЛЕНИНА | 66445,25 |  |
| 60004 | АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБРОВСКОГО РАЙОНА |  | АДМИНИСТР. ЗДАНИЕ № 1 | УЛ.ПОБЕДЫ, 2 | 60165,16 |  |
|  |  |  | АДМИНИСТР.ЗДАНИЕ № 2 | УЛ.ПОБЕДЫ, 4 | 28660,94 |  |
|  |  |  | ЗДАНИЕ АДМИНИСТР.Р-НА | УЛ.ПОБЕДЫ, 18 | 114727,90 |  |
|  |  |  | АДМИНИСТР.ЗДАНИЕ | УЛ.ЛЕНИНА,73 | 44361,01 |  |
|  |  |  | МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА | П.ДУБРОВКА | 7898,51 |  |
|  |  |  | ДЕТ.СПОРТ. ШКОЛА | П.ДУБРОВКА | 135230,36 |  |
|  |  |  | ГАРАЖ | П.ДУБРОВКА | 5544,89 |  |
|  |  |  | ГАРАЖ | УЛ.ПОБЕДЫ,18 | 20557,37 |  |
|  |  |  | ЗДАНИЕ УПР. С/Х | УЛ.КРАСНАЯ,1 | 58548,65 |  |
|  |  |  | ГАРАЖ | УЛ.КРАСНАЯ,1 | 28786,22 |  |
|  |  |  | ГОСТИНИЦА | УЛ.ПОБЕДЫ,12 | 26109,95 |  |
| 60030 | ООО"РЕМ-СЕРВИС" |  | ЖИЛОЙ ДОМ | УЛ.60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,6 | 49210,59 |  |
|  |  |  | ЖИЛОЙ ДОМ | УЛ.60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,4 | 38131,40 |  |
|  |  |  | ЖИЛОЙ ДОМ | УЛ.ПОБЕДЫ,8 | 4306,23 |  |
|  |  |  | ЖИЛОЙ ДОМ | УЛ.ПОБЕДЫ,20 | 29875,82 |  |
|  |  |  | ЖИЛОЙ ДОМ | УЛ.ЛЕНИНА,65 | 65393,71 |  |
|  |  |  | ЖИЛОЙ ДОМ | УЛ.ЛЕНИНА,67 | 63438,86 |  |
|  |  |  | ЖИЛОЙ ДОМ | УЛ.ЛЕНИНА,69 | 58918,97 |  |
|  |  |  | ЖИЛОЙ ДОМ | УЛ.ЛЕНИНА,71 | 59341,71 |  |
| 60302 | ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО "КООПЕРАТОР" |  | МАГАЗИН | П.ДУБРОВКА,УЛ.ЛЕНИНА | 5051,05 |  |
|  |  |  | УНИВЕРМАГ "ДЕСНЯНКА" | П.ДУБРОВКА,УЛ.ЛЕНИНА | 80064,35 |  |
|  |  |  | ТД "АПРЕЛЬ" | П.ДУБРОВКА.УЛ.ЛЕНИНА | 16064,89 |  |
| 60016 | МУЗ ДУБРОВСКАЯ ЦРБ |  | ЗДАНИЕ АПТЕКИ | УЛ.ПОБЕДЫ,10 | 5008,97 |  |
| 60008 | ОТДЕЛЕНИЕ ПО ДУБРОВСКОМУ РАЙОНУ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ |  | АДМИНИСТР.ЗДАНИЕ | П.ДУБРОВКА | 60054,44 |  |
|  |  |  | ГАРАЖ | П.ДУБРОВКА | 5533,09 |  |
| 60297 | ФГУП"ПОЧТА РОССИИ" | ОТДЕЛЕНИЕ СВЯЗИ |  | УЛ.ПОБЕДЫ,1 | 71835,03 |  |
|  |  | ГАРАЖ |  | УЛ.ПОБЕДЫ,1 | 15183,55 |  |
| 60026 | ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ДУБРОВСКОГО РАЙОНА |  | ДЕТСКИЙ САД № 1 | П.ДУБРОВКА | 44927,07 |  |
|  |  |  | ШКОЛА № 1 | П.ДУБРОВКА | 219658,64 |  |
|  |  |  | МАСТЕРСКАЯ | П.ДУБРОВКА | 8326,13 |  |
|  |  |  | АВТОШКОЛА | П.ДУБРОВКА | 5770,52 |  |
|  |  |  | СПАЛЬНЫЙ КОРП. ДЛЯ ШЕСТИЛЕТОК | П.ДУБРОВКА | 68219,18 |  |
|  |  |  | ЖИЛОЙ ДОМ | УЛ.60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,16А | 13918,26 |  |
| 60017 | ЛЫСОВА К.И. |  | ЖИЛОЙ ДОМ | УЛ.ЛЕНИНА,77/2 | 2842,67 |  |
| 60021 | ДУБРОВСКАЯ ТИПОГРАФИЯ |  | ДУБРОВСКАЯ ТИПОГРАФИЯ | П.ДУБРОВКА УЛ.ПОБЕДЫ | 10894,83 |  |
| 60025 | ПРОКУРАТУРА ДУБРОВСКОГО РАЙОНА |  | АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ | УЛ.60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ | 5691,00 |  |
| 60012 | ЗАО "ДУБРОВСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА |  | АДМИНИСТР.ЗДАНИЕ | П.ДУБРОВКА УЛ.КРАСНАЯ | 11071,98 |  |
|  |  |  | ЗДАНИЕ ФАБРИКИ | П. ДУБРОВКА УЛ. КРАСНАЯ | 169350,89 |  |
|  |  |  | ГАРАЖ | П.ДУБРОВКА УЛ.КРАСНАЯ | 21235,74 |  |
| 60295 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ СЛУЖБЫ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ СЕКТОР ПО ДУБРОВСКОМУ РАЙОНУ |  | ПОМЕЩЕНИЕ РЕГИСТР.СЛУЖБЫ. | УЛ.ПОБЕДЫ,12 | 10055,58 |  |
| 60282 | ИП СТРЕЛЬЦОВ СЕРГЕЙ СТЕПАНОВИЧ |  | ТОРГ.ДОМ"БЛИЗНЕЦЫ" | УЛ.ПОБЕДЫ | 24489,00 |  |
| 60028 | ОТДЕЛ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ДУБРОВСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ |  | АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ | УЛ.ПОБЕДЫ,3 | 50731,83 |  |

| 60293 | ОАО "ЦЕНТРТЕЛЕКОМ" | АДМИНИСТР.ЗДАНИЕ | УЛ.ПОБЕДЫ,1 |  | 62955,30 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГАРАЖ | УЛ.ПОБЕДЫ,1 |  | 15608,92 |  |  |
|  |  | ДИЗЕЛЬНАЯ | УЛ.ПОБЕДЫ,1 |  | 3821,12 |  |  |
| 60280 | ДУБРОВСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ | ДОМ КУЛЬТУРЫ |  | УЛ.ЛЕНИНА | 63912,69 |  |  |
|  |  | АДМ.ЗДАНИЕ КИНОТЕАТРА"МАЯК" |  | П.ДУБРОВКА | 10075,51 |  |  |
|  |  | ГАРАЖ КИНОТЕАТРА"МАЯК" |  | П.ДУБРОВКА | 11119,27 |  |  |
| 60029 | МЕДИЦИНСКИЙ ВЫТРЕЗВИТЕЛЬ ПРИ ОТДЕЛЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ДУБРОВСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ БР.ОБЛАСТИ | ЗДАНИЕ МЕДВЫТРЕЗВИТЕЛЯ |  | УЛ. ПОБЕДЫ,3 | 28521,43 |  |  |
| 60066 | МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 3 ПО БРЯНСКОЙ ОБЛ | АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ |  | УЛ.ПОБЕДЫ,12 | 10314,66 |  |  |
| 60181 | ЧП УСЕНЯ ВАЛЕНТИН АНДРЕЕВИЧ | ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН |  | П.ДУБРОВКА, УЛ.ПОБЕДЫ | 2685,46 |  |  |
| 60204 | ЧП ДЕГТЯРЕВА Л.С. | ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН |  | П.ДУБРОВКА, УЛ.ПОБЕДЫ | 3208,66 |  |  |
| 60203 | ЧП ЕМЕЛЬЯНОВ Е.Н. | ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН |  | П.ДУБРОВКА, УЛ.ПОБЕДЫ | 2662,31 |  |  |
|  |  | МАГАЗИН |  | УЛ.ПОБЕДЫ | 12027,70 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 2230835 |  |  |

Котельная Пер. Кооперативный (спецшкола).

Котельную предполагается ликвидировать в 2014 г.

| Код абонента | Абонент | Наименование потребителя | Адрес потребителя | Часовая нагрузка по отоплению Ккал/час | Часовая нагрузка по ГВС Ккал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60027 | ГСУ ВУ ОЗ ДУБРОВСКАЯ СПЕЦ.ОБЩЕОБРАЗ.ШКОЛА | СПАЛЬНЫЙ КОРПУС | УЛ.КОММУНАЛЬНАЯ | 104407,46 |  |
|  |  | УЧЕБНЫЙ КОРПУС | УЛ.КОММУНАЛЬНАЯ | 192490,46 |  |
|  |  | СТОЛОВАЯ | УЛ.КОММУНАЛЬНАЯ | 32465,61 | 92576,40 |
|  |  | ПРАЧЕЧНАЯ | УЛ.КОММУНАЛЬНАЯ | 13803,77 | 6810,00 |
|  |  | БАНЯ | УЛ.КОММУНАЛЬНАЯ | 11548,90 | 19128,00 |
|  |  | ТЕПЛИЦА | УЛ.КОММУНАЛЬНАЯ | 89685,13 |  |
|  |  | ПОДСОБНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ | УЛ.КОММУНАЛЬНАЯ | 2571,38 |  |
|  |  | РЕЖИМНЫЙ КОРПУС | УЛ.КОММУНАЛЬНАЯ | 12732,78 |  |
| ИТОГО |  |  |  | 459705,5 | 118514,4 |

Котельная микрорайон №2

| Код абонента | Абонент | Наименование потребителя | Адрес потребителя | Часовая нагрузка по отоплению Ккал/час | Часовая нагрузка по ГВС Ккал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60007 | ГСУ СОС СЗН ДУБРОВСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ УМСТВЕННООТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ | АДМ.ЗДАНИЕ | УЛ.ЖУРАВЛЕВА,50 | 12046,32 |  |
|  |  | КОРПУС №1 | УЛ.ЖУРАВЛЕВА,50 | 51383,37 |  |
|  |  | КОРПУС №2 | УЛ.ЖУРАВЛЕВА,50 | 68719,33 |  |
|  |  | КОРПУС №3 | УЛ.ЖУРАВЛЕВА,50 | 62646,36 |  |
|  |  | КОРПУС №4 | УЛ.ЖУРАВЛЕВА,50 | 26359,28 |  |
|  |  | СТОЛОВАЯ | УЛ.ЖУРАВЛЕВА,50 | 19906,05 |  |
|  |  | ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ | УЛ.ЖУРАВЛЕВА,50 | 57993,79 |  |
|  |  | ГАРАЖ | УЛ.ЖУРАВЛЕВА,50 | 47868,89 |  |
|  |  | МАСТЕРСКАЯ | УЛ.ЖУРАВЛЕВА,50 | 18570,74 |  |
|  |  | ТЕПЛИЦА | УЛ.ЖУРАВЛЕВА,50 | 9758,75 |  |
|  |  | ПРИСТРОЙКА К СТОЛОВОЙ | УЛ.ЖУРАВЛЕВА,50 | 10529,39 |  |
|  |  | СКЛАД | УЛ.ЖУРАВЛЕВА,50 | 33694,04 |  |
|  |  | БАННОПРАЧЕЧНЫЙ КОМБИНАТ | УЛ.ЖУРАВЛЕВА,50 | 42800,89 | 92796,00 |
|  |  | ГИМНАСТИЧЕСКИЙ ЗАЛ | УЛ.ЖУРАВЛЕВА,50 | 10736,94 |  |
|  |  | СПАЛЬНЫЙ КОРПУС | УЛ.ЖУРАВЛЕВА,50 | 54527,53 |  |
|  |  | ПЕРЕХОД | УЛ.ЖУРАВЛЕВА,50 | 11674,30 |  |
| 60030 | ООО"РЕМ-СЕРВИС" | ЖИЛОЙ ДОМ | М/Р-Н,2Д.№7 | 52593,47 | 14490,00 |
|  |  | ЖИЛОЙ ДОМ | М/Р-Н,2Д.№14 | 45336,43 | 16380,00 |
|  |  | ЖИЛОЙ ДОМ | М/Р-Н,2Д.№15 | 72740,36 | 10080,00 |
|  |  | ЖИЛОЙ ДОМ | М/Р-Н,2Д.№17 | 64397,75 | 10080,00 |
|  |  | ЖИЛОЙ ДОМ | М/Р-Н,2Д.№20 | 66818,14 | 13860,00 |
|  |  | ЖИЛОЙ ДОМ | М/Р-Н.2Д.№21 | 95024,40 | 15750,00 |
|  |  | ЖИЛОЙ ДОМ | М/Р-Н,2Д.№12 | 59716,62 | 15750,00 |
|  |  | ЖИЛОЙ ДОМ | М/Р-Н,2Д.№13 | 43953,20 |  |
|  |  | ЖИЛОЙ ДОМ | М/Р-Н,2Д.№24 | 77735,63 | 16380,00 |
|  |  | ЖИЛОЙ ДОМ | УЛ.ЖУРАВЛЕВА,48/3 | 6646,69 |  |
| 60010 | ЛЯПИНА НАДЕЖДА ТРОФИМОВНА | ЖИЛОЙ ДОМ | УЛ.ЖУРАВЛЕВА,48/1 | 4728,30 |  |
| 60026 | ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ДУБРОВСКОГО РАЙОНА | ДЕТСКИЙ САД № 2 | П.ДУБРОВКА | 94355,03 | 12300,00 |
| ИТОГО |  |  |  | 1223262 | 217866 |

# Раздел 10 Выявления бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

Статья 15,  пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Принятие на учет теплоснабжающей организацией бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003г. №580.

На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

О наличии безхозяйных сетей  не заявлено.

# Список используемых источников

1. Федеральный Закон №190 «О Теплоснабжении» от 27.07.2010 г.

2. Постановление Правительства РФ №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» от 22.02.2012 г.

3. Приказ Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. № 325

«Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» (с изменениями от 1 февраля 2010 г.).

4. Приказ Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. N 323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии» (с изменениями и дополнениями).

5. СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

6. СНиП 41.01.2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

7. Генеральный план Дубровского городского поселения.